荆州市津江天然气有限公司

天然气燃气表采购

技 术 要 求

二〇二〇年十一月十九日

- 1、适用范围

- 本技术要求适用于荆州市津江天然气有限公司天然气机械燃气表、IC卡膜式燃气表、物联网表的采购。

2、供货商基本要求

2.1提供其近五年的城镇燃气工程的供货业绩，包括：公司总销售额、燃气表销售额、生产规模、用户评价、主要客户、主要客户联系人、应用工程名称、使用单位地点及联系电话、近期供货合同扫描件及其他相关资质等。

2.2提供燃气基表生产厂家、现场流水线照片；IC卡表控制器、物联网表控制器生产组装厂家及现场流水线照片；提供组装和自检现场照片；

3、燃气表技术要求

3.1机械燃气表

3.1.1规格型号G2.5、G4；

3.1.2精度等级：B级；

3.1.3基本误差1.5级；

3.1.4公称流量、最大流量、最小流量、始动流量、过载流量、分界流量符合GB/T6968-2019标准要求；

3.1.5计量特性、结构和材料、耐环境温度、机械性能、机械封印及试验方法符合GB/T6968-2019标准要求；

3.1.6外观要求：燃气表外壳涂层均匀，不应有明显的起泡、脱落、划痕、凹陷、污斑等缺陷，计数器及标志应清晰易读，机械封印应完好可靠；

3.1.7其他要求：

3.1.7.1具防逆流功能；

3.1.7.2外壳具有明显的表示气流方向的指示标志；

3.1.7.3燃气表交货时进出口应装有防止异物进入表内的盖或塞；

3.2 IC卡膜式燃气表

3.2.1IC卡膜式燃气表设计、制作、试验、检验、验收等参照GJ/T112-2008；

3.2.2规格型号要求：

G2.5、G4、G6、G10、G16、G25(投标时注明各型号尺寸大小及实物图片）

3.2.3精度等级：B级；

3.2.4基本误差1.5级；

3.2.5外观要求

燃气表表面应平整、光洁、无开裂、划伤、毛刺、变形等缺陷；金属部分应无锈蚀、无伤痕、无螺纹损伤，涂覆颜色应一致，无皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷，标志和铭牌清晰可辨、机械封印完好。

3.2.6计量转换误差要求，检测值不应超过±1个脉冲当量；实际工作中机械计数与控制器计数应保持一致；

3.2.7具备查询累计购气量和剩余气量功能；

3.2.8报警提示功能要求

3.2.8.1当外置电池电压不足时，显示“换电池”或其他可提示字样；

3.2.8.2当G4以下（含）表具剩余气量小于5方时，每用气0.1方，蜂鸣器报警提示，按查询健时显示“请缴费”；当G4以上（不含）剩余不足十方，每用气0.1方，蜂鸣器报警提示，按查询健时显示“请缴费”；

3.2.8.3当剩余气量为0时，关闭阀门，停止供气；

3.2.9关阀功能要求：剩余气量为零具备自动关阀功能、误操作或电磁干扰具备自动关阀功能；当阀门处于关闭状态时，进气压力为5kpa时，阀门的允许内泄漏量不应大于0.55L/h；

3.2.10电池槽弹簧片和弹簧具有抗氧化功能（投标文件中注明使用何种材质及抗氧化方式）

3.3 NB-IoT物联网表

3.3.1规格型号：G2.5、G4、G6、G10、G16、G25(投标时注明各型号尺寸大小及实物图片）

3.3.2投标时注明设计、制作、检验、试验参照标准；

3.3.3带IC卡槽；

3.3.4表端结算；

3.3.5物联网表与管道系统配合可实现无卡预付费、远程阀控、远程抄表、阶梯气价、价格调整、数据保存功能；同时客户端和管理系统端均可实现预付费和查询功能；

3.3.6具移动拆卸报警功能

当燃气表发生移动或大幅度晃动时，燃气表会发出声光报警，关闭阀门并将故障上报到管理系统；

3.3.7开阀保护功能

当燃气表由于剩余气量不足或电压不足引起关阀，当充值完成或更换电池后，需按“查询”健或其他功能健时，可激活开启表具阀门；

当由于拆卸、电磁干扰等异常原因引起阀门关闭时，表具开阀须在维修人员确认安全条件下使用工具卡才可以开启表具阀门；

3.3.8采用双电源供电技术

采用内置长效锂电池加外置干电池的双电源供电；（内置电池使用寿命10年以上）

3.3.9远程数据抄读

可通过管理系统进行设置定时上传，也可根据需要进行抄取；

3.3.10历史数据保存功能

表具连续保存12个月的表具数据；

3.3.11保证10年通讯费；（自表具建档开户之日起计算）

3.3.12抄表准确率100%，抄收率≥98%；

- 具备系统整合功能

- 所提供表具能与现使用收费系统（青岛积成公司整合）兼容，且支持微信和支付宝客户终端缴费查询功能。(与收费系统兼容整合等费用由中标方承担）

4、其他要求：

4.1 具防逆流功能；

4.2 外壳具有明显的表示气流方向的指示标志；

4.3 燃气表交货时进出口应装有防止异物进入表内的盖或塞；

4.4 IC卡燃气表一表配一卡发货，物联网表十表配一卡发货。

- 质保要求

- 自交货之日起至少三年质保；质保期内故障产品返厂换新。